Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП «Коммунальщик» к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение электроустановок, расположенных по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, озеро Ярки (Горькое)»

«Желдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в соответствии с Агентским договором от 28.02.2018 № 2803955  осуществляет функции по  технологическому присоединению сторонних потребителей к электрическим сетям  ОАО «Российские железные дороги».

По результатам рассмотрения представленных филиалом «Желдорэнерго» ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – «Желдорэнерго») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП «Коммунальщик» (ОГРН 1055474015046  ИНН 5422110836) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЖД» по проекту: «Технологическое присоединение ЭПУ Заявителя  - электроустановки, расположенные по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, озеро Ярки (Горькое) кадастровый номер 54:08:028609:7» (далее – проект) департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЖД»

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри+Ртп

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации;

В соответствии с выданными «Желдорэнерго» предварительными техническими условиями, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 820 кВт.

- ранее присоединенная мощность - 250 кВт оформлена  Актом об осуществлении технологического присоединения № 5 от 02.03.2020;

- дополнительная мощность – 570 кВт.

Заявленная категория надежности – 3.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение, предусмотрено:

- заключение договора на технологическое присоединение с АО «Электромагистраль» на увеличение максимальной мощности ПС 220 кВ Карасук с последующим выполнением технических условий вышестоящей сетевой организации;

- замена трансформаторов тока ТТШ-600/5 на 1-ой секции шин СШ1-0,4 кВ в ячейке №1 и на 2-ой секции шин СШ2-0,4кВ и ячейке №4  распределительного устройства напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-170 на трансформаторы тока ТШП-0,66-1000/5 в количестве 6-ти (шести) штук;

- замена вводных автоматических выключателей на 1-ой секции шин СШ1-0,4 кВ в ячейке № 1 и на 2-ой секции шин СШ2-0,4кВ в ячейке № 4 распределительного устройства напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-170 на автоматические выключатели мощностью 1000 А в количестве 2-х (двух) штук.

ОАО «РЖД» является для АО «Электромагистраль» смежной сетевой организацией, в связи с этим в соответствии с пунктом 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), ОАО «РЖД»  обратилось в АО «Электромагистраль» за увеличением максимальной мощности в точках присоединения в целях присоединения энергопринимающих устройств МУП «Коммунальщик». АО «Электромагистраль» письмом от 12.05.2020 № 77-4/193-2 направлен в ОАО «РЖД»  на подписание договор об осуществлении технологического присоединения № 193/7700035.

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2019 № 139. Анализ указанного документа показал, что указанные в технических условиях мероприятия по замене существующих трансформаторов тока ТТШ-600/5 на 1-ой секции шин СШ1-0,4 кВ в ячейке №1 и на 2-ой секции шин СШ2-0,4 кВ и ячейке № 4  распределительного устройства напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-170 на трансформаторы тока ТШП-0,66-1000/5 в количестве 6-ти (шести) штук и мероприятия по замене вводных автоматических выключателей на 1-ой секции шин СШ1-0,4 кВ в ячейке № 1 и на 2-ой секции шин СШ2-0,4 кВ в ячейке № 4 распределительного устройства напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-170 на автоматические выключатели мощностью 1000 А в количестве 2-х (двух) штук  не включено в инвестиционную программу на 2020-2024 годы.

В связи с этим плата за технологическое присоединение должна устанавливаться по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» составляет 695,36 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в») составляют  81,404 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 613,96 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 695,363 тыс. руб.  (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 8,384 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год»;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 73,020 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год».

3. Расходы сетевой организации на выполнение мероприятий «последней мили (Ри) отсутствуют

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) - 613,959 тыс. руб. в соответствии c договором об осуществлении технологического присоединения № 193/7700035.

Желдорэнерго» заявлены расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения по установке трансформаторов тока ТШП-0,66-1000/5 количестве 6-ти  (шести) штук и автоматических выключателей мощностью 1000 А в количестве 2-х (двух) штук в размере 640,450 тыс. руб. (исходя из расчета согласно Сметным нормативам); (замена трансформаторов тока ТТШ-600/5 на 1-ой секции шин СШ1-0,4 кВ в ячейке № 1 и на 2-ой секции шин СШ2-0,4кВ и ячейке №4  распределительного устройства напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-170; замена вводных автоматических выключателей на 1-ой секции шин СШ1-0,4кВ в ячейке № 1 и на 2-ой секции шин СШ2-0,4кВ в ячейке № 4 распределительного устройства напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-170).

Расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения признаны экономически обоснованными в размере 640,450 тыс. руб. в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» и будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП «Коммунальщик» к электрическим сетям ОАО «РЖД» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Коммунальщик» к электрическим сетям ОАО «РЖД»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8,384 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 73,020 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 3 | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 613,959 | в соответствии c договором об осуществлении технологического присоединения № 193/7700035 |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 695,363 |  |