Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Клиника профессора Пасман» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение Медицинского центра, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Карамзина, д. 92 (кадастровый номер объекта: 54:35:101690:46), на земельном участке по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск ул. Карамзина, 92 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:101690:1)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Клиника профессора Пасман» (ОГРН 1055406271843 ИНН 5406325640) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение Медицинского центра, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Карамзина, д. 92 (кадастровый номер объекта: 54:35:101690:46), на земельном участке по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск ул. Карамзина, 92 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:101690:1)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-04-11/239409-2 от 22.04.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 640 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ ТП-1172 (яч. 5 РП-4820; ПС 110 кВ Фрунзенская, фид. 11-477) и секция Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-1172 (яч. 14 РП-4820; ПС 110 кВ Фрунзенская, фид 11-462).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- замена существующих трансформаторов мощностью 630 кВа в ТП-1172 на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по реконструкции ТП-1172;

- выполнение строительства кабельных линий 0,4 кВ одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода 1000 квадратных мм с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-1172 до границ земельного участка; к прокладке предусмотреть: с секции Т-1 РУ-0,4 кВ ТП-1172 с одним кабелем в траншее длиной 26 м, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения с одной трубой в скважине длиной 31м; c секции Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-1172 с одним кабелем в траншее длиной 30 м, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения с одной трубой в скважине длиной 28 м;

- установку защитных аппаратов напряжением до 1 кВ, обеспечивающих соблюдение требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания;

- установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности);

- отключение существующих кабелей 0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 ТП-1172 (п.8, р.2 и п.7, р.4).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 22.04.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить:

1. Замену существующих трансформаторов мощностью 630 кВа в ТП-1172 на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по реконструкции ТП-1172.

2. Реконструкцию  существующих кабельных линий 0,4 кВ путем прокладки кабельных линий 0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-1172 до границ участка заявителя.

3. Установку установку защитных аппаратов напряжением до 1 кВ, обеспечивающих соблюдение требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью в размере 640 кВт необходимо выполнить объем работ:

- установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности);

- отключение существующих кабелей 0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 ТП-1172 (п.8, р.2 и п.7, р.4).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Клиника профессора Пасман» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 138,044 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 61,498 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 138,044 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

4. Расходы  на установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 2х30,749=61,498 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение  согласно действующим сметным нормативам, а также на основании объектов-аналогов.

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно Сметным нормативам, а также объектам-аналогам составил  13 159,622 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   13 159,622 тыс. руб. согласно Сметным нормативам, а также объектам-аналогам.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Клиника профессора Пасман» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Клиника профессора Пасман» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 61,498 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 138,044 |  |