Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Дремина А. Н. к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта ««Бердские кварталы» малоэтажные многоквартирные жилые дома, г. Бердск, Новосибирская область, 2 этап строительства» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск (кадастровый номер земельного участка: 54:32:010197:649)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Дремина А. Н. (ОГРНИП 308544506700021 ИНН 544509078630) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта ««Бердские кварталы» малоэтажные многоквартирные жилые дома, г. Бердск, Новосибирская область, 2 этап строительства» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск (кадастровый номер земельного участка: 54:32:010197:649)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 19-11-19б/256713 от 05.04.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 236,2 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 2, 3.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ ф-1111, 1СШ РП-11 Бердск, ЛЭП-10 кВ ф-10873,3СШ ПС 110 кВ Заречная); секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ ф-613, 2СШ РП-6 Бердск, ЛЭП-10 кВ ф-11609, 3СШ ПС 110 кВ Бердская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ ф-11609 ПС 110 кВ Бердская в необходимом объеме;

- замена участка ф-1111 РП-11 Бердск от 1СШ-10 кВ РП-11 Бердск до опоры №1, выполненного кабелем ААБ2л 3х120, на кабель с большей пропускной способностью; мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС».

- установку (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа у границ участка заявителя;

- cтроительство кабельно-воздушной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф-1111 (ориентировочно опора №105/15/1) РП-11 Бердск до 1 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной ориентировочно 5 метров;

- прокладка кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, в следующем исполнении: с двумя кабелями в траншее длиной ориентировочно 50 метров; методом горизонтального наклонного бурения, с двумя трубами в скважине длиной ориентировочно 200 метров;

- cтроительство кабельно-воздушной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф-613 (ориентировочно опора №75/9) РП-6 Бердск до 2 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепной длиной ориентировочно 5 метров;

- прокладка кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, в следующем исполнении: с одним кабелем в траншее длиной ориентировочно 50 метров; с двумя кабелями в траншее длиной ориентировочно 50 метров; методом горизонтального наклонного бурения, с двумя трубами в скважине длиной ориентировочно 200 метров;

- установка 2 линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно;

- прокладку кабельных линий 0,4 кВ в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 100 м с секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до ВРУ-1;

- прокладку кабельных линий 0,4 кВ в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 140 м с секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до ВРУ-2;

- прокладку кабельных линий 0,4 кВ в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 220 м с секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до ВРУ-3.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 09.04.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить реконструкцию существующей ЛЭП-10 кВ ф-11609 ПС 110 кВ Бердская в необходимом объеме. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, для создания технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя необходимо выполнить замену участка ф-1111 РП-11 Бердск от 1СШ-10 кВ РП-11 Бердск до опоры №1, выполненного кабелем ААБ2л 3x120, на кабель с большей пропускной способностью (мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»).

Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» энергопринимающих устройств ИП Дремина А.Н. необходимо выполнить строительство двух кабельно-воздушных линий 10 кВ от ф-1111 РП-11 Бердск и ф-613 РП-6 Бердск с установкой двух линейных разъединителей, установку двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также строительство шести кабельных линий 0,4 кВ с секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до ВРУ-1, ВРУ-2 и ВРУ-3 заявителя.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по реконструкции существующей ЛЭП-10 кВ ф-11609 ПС 110 кВ Бердская в необходимом объеме не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Дремина А. Н. должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 11 256,106 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 11 179,56 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  11 256,105 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 11 179,559 тыс. руб.,  согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА), в том числе:

- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением  РТП) мощностью от 100 до 250 кВа включительно шкафного или киоскового типа – 2 963,838 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 26. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) у границ участка заявителя;

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 0,005 км – 12,560 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ ф-1111 (ориентировочно опора №105/15/1) РП-11 Бердск до 1 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,05 км – 220,711 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.4. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ ф-1111 (ориентировочно опора №105/15/1) РП-11 Бердск до 1 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и от ЛЭП-10 кВ ф-613 (ориентировочно опора №75/9) РП-6 Бердск до 2 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100  квадратных мм включительно методом горизонтального наклонного бурения с двумя трубами в скважине длиной 0,2 км – 3 888,023 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.26. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ ф-1111 (ориентировочно опора №105/15/1) РП-11 Бердск до 1 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и от ЛЭП-10 кВ ф-613 (ориентировочно опора №75/9) РП-6 Бердск до 2 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 0,005 км – 12,560 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ ф-613 (ориентировочно опора №75/9) РП-6 Бердск до 2 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство кабельной линий 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,05 км – 116,191 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.3. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ ф-613 (ориентировочно опора №75/9) РП-6 Бердск до 2 СШ РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- установка двух линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно – 47,580 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 0,4 кВ многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,1 км – 1 404,576 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.2. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА ) с секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до ВРУ-1;

- строительство кабельных линий 0,4 кВ многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,14 км – 1 966,407 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.2. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА ) с секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до ВРУ-2;

- строительство кабельных линий 0,4 кВ многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,22 км – 547,113 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1.4. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) с секции Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ до ВРУ-3.

4. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ ф-11609 ПС 110 кВ Бердская в необходимом объеме, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 10 517,001 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА, в том числе:

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 1,401 км – 7 593,018 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.10. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА );

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно методом горизонтального наклонного бурения с двумя трубами в скважине длиной 0,173 км – 2 923,983 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.32. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА).

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   10 517,001 тыс. руб. согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Дремина А. Н. к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Дремина А. Н. к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 11 179,559 |  |
| 4. | Строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | 2 963,838 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 5. | Строительство воздушных линий 10 кВ | 25,120 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 6. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 4 224,925 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 7. | Установка линейных разъединителей | 47,580 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 8. | Строительство кабельных линий 0,4 кВ | 3 918,096 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 11 256,105 |  |