Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение комплекса по переработке отходов «Правобережный» на земельном участке по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Раздольненский сельсовет (кадастровый номер земельного участка: 54:19:133701:1934)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» (ОГРН 1025401312287 ИНН 5403103135) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение комплекса по переработке отходов «Правобережный» на земельном участке по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Раздольненский сельсовет (кадастровый номер земельного участка: 54:19:133701:1934)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 19-11-24/257062 от 09.04.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 3970 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 3.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1) (ЛЭП-10 кВ Ф-7, 2 СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково); секция Т-2 вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1) (ЛЭП-10 кВ Ф-7, 2 СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково); секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№2) (ЛЭП-10 кВ Ф-7, 2 СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково); секция Т-2 вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№2) (ЛЭП-10 кВ Ф-7, 2 СШ-10 кВ ПС 110 кВ Плотниково).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно);

- укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ;

- строительство ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно оп. №86) до РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1), предусмотрев: строительство воздушной линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепной длиной 680 м; прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 120 м;

- установка линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А включительно;

- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа с условным номером ТП№1;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) (секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1)).

- прокладка кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 20 м от РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1) до РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№2);

- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа с условным номером ТП№2;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) (секция Т-1 и секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№2));

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) (секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1)).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 09.04.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить реконструкцию существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ ( 2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры №86 (ориентировочно), укомплектацию ячейки  №16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» энергопринимающих устройств МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. НОВОСИБИРСКА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» необходимо выполнить мероприятия по строительству ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно оп. №86), установку линейного разъединителя, установку (строительство) двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладку кабельной линии между РУ-10 кВ вновь установленных (построенных) двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, кроме того необходимо установить 4 трехфазных прибора учета полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия  по строительству ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно оп. №86), установке линейного разъединителя, установку (строительство) двух-трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладке кабельной линии между РУ-10 кВ вновь установленных (построенных) двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 16 120,818 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 15 918,509 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 125,763 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  16 120,817 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 15 918,508 тыс. руб., согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА) с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний, в том числе:

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 0,68 км – 2 463,197 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.6. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно оп. №86) до РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1);

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,120 км – 480,709 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Плотниково (ориентировочно оп. №86) до РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1);

- установка линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А вклю-чительно – 24,325 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- установка (строительство) двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (за исключением  РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВа включительно шкафного или киоскового типа –   12 880,432 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 31. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) у границ участка заявителя;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,020 км – 69,845 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№1) до РУ-10 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП№2).

4. Расходы  на установку четырех средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 125,763 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) реконструкция существующей ЛЭП-10 кВ Ф-7 от ячейки №16 РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково до опоры № 86 (ориентировочно), а также укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 124 892,268 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА и на основании объектов-аналогов.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   117 277,545 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА, а также на основании объектов-аналогов с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний в том числе:

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,030 км – 166,250 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.10. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство воздушной линии 10 кВ  на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно одноцепной длиной 12,300 км – 114 535,293 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.7. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- укомплектация ячейки № 16 (Ф-7) в РУ-10 кВ (2 СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Плотниково необходимым оборудованием с выполнением сопутствующего объема работ – 2 576,002 тыс. руб.  (по объектам-аналогам).

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 15 918,508 |  |
| 3.1. | Строительство двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | 12 880,432 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Строительство воздушной линии 10 кВ | 2 463,197 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.3. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 550,554 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.4. | Установка линейного разъединителей | 24,325 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 125,763 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 16 120,817 |  |