Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Агенство развития жилищного строительства Новосибирской области» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Комплексное развитие незастроенной территории 1-го этапа «Территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» - 1-я очередь (жилые многоквартирные дома, разной этажности до 18 этажей, коммерческие здания, канализационная насосная станция, ливневые очистные сооружения», расположенного по адресам:

- Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова (кадастровый номер земельного участка: 54:35:000000:11905);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 9а (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:137);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 9 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:138);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:139);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 13 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:140);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 15 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:141);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 11 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:142);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 17 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:143);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:144);

- Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова, 5 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:25);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:091040:139);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:091040:144)»».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Агенство развития жилищного строительства Новосибирской области» (ОГРН 1105406015835 ИНН 5406570272) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Комплексное развитие незастроенной территории 1-го этапа «Территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» - 1-я очередь (жилые многоквартирные дома, разной этажности до 18 этажей, коммерческие здания, канализационная насосная станция, ливневые очистные сооружения», расположенного по адресам:

-Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова (кадастровый номер зе-мельного участка: 54:35:000000:11905);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 9а (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:137);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 9 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:138);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:139);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 13 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:140);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 15 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:141);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 11 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:142);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 17 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:143);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:144);

- Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова, 5 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:091040:25);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:091040:139);

- Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:091040:144)»» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 54-24-12627 от 29.05.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 4998 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: 1СШ вновь построенного (установленного) РП, 1СШ ПС 110 кВ Сосновка; 2СШ вновь построенного (установленного) РП, 2СШ ПС 110 кВ Сосновка.

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов мощностью 2x16 МВ А на ПС 110 кВ Сосновка на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- установка двух ячеек 10 кВ на 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Сосновка;

- строительство (установка) распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно;

- прокладка кабельных линий 10 кВ от 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Сосновка до вновь построенного (установленного) РП, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, в следующем исполнении: с четырьмя кабелями в траншее длиной ориентировочно 1760 метров;

- установка (строительство) 2 двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа с условными номерами ТП№1-2 у границ участка заявителя;

- установка (строительство) 6 двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа с условными номерами ТП№3-8 у границ участка заявителя;

- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа с условным номером ТП№9 у границ участка заявителя;

- прокладка кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующей ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ (с условными номерами ТП№1-9), к прокладке предусмотреть: с двумя кабелями в траншее длиной 1044 м; методом горизонтального наклонного бурения с двумя трубами в скважине длиной 116 м; с тремя кабелями в траншее длиной 1340 м; методом горизонтального наклонного бурения с тремя трубами в скважине длиной 573 м; с четырьмя кабелями в траншее длиной 94 м; методом горизонтального наклонного бурения с четырьмя трубами в скважине длиной 6 м.

- установка 18 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 29.05.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить замену существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Сосновка мощностью 2x16 МВ А на трансформаторы мощностью 2x25 МВА с выполнением сопутствующих работ по ПС 110 кВ Сосновка в объёме, предусмотренном утверждёнными действующими нормами. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по установке двух ячеек 10 кВ на 1 СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ ПС НО кВ Сосновка с выполнением сопутствующего объема работ. При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо выполнить следующий объем работ:

- строительство (установку) распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно;

- прокладку кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно от 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Сосновка до вновь построенного (установленного) РП;

- установку (строительство) 2 двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа;

- установку (строительство) 6 двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа;

- установку (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа;

- прокладку кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующей ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ;

- установку 18 трехфазных приборов учета полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия  по замене существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Сосновка мощностью 2x16 МВ А на трансформаторы мощностью 2x25 МВА с выполнением сопутствующих работ по ПС 110 кВ Сосновка не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Агенство развития жилищного строительства Новосибирской области» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 112 989,785 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 112 347,304 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 565,935 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 112 989,785 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 112 347,304 тыс. руб., согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА) с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний, в том числе:

- строительство (установка) распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно – 21 024,557 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 3. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее длиной 1,760 км – 15 720,094 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.12. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Сосновка до вновь построенного (установленного) РП;

- установка (строительство)  2 двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (за исключением  РТП) мощностью от 400 до 630 кВа включительно шкафного или киоскового типа –     5 758,874 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 28. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) с условными номерами ТП№1-2 у границ участка заявителя;

- установка (строительство)  6 двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (за исклю-чением  РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа –     29 837,303 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 30. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) с условными номерами ТП№3-8 у границ участка заявителя;

- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением  РТП) мощностью от 100 до 250 кВа включительно шкафного или киоскового типа –         2 566,066 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 26. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) с условным номером ТП№9 у границ участка заявителя;

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 1,044 км – 5 102,447 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.6. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующих ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ (с условными номерами ТП№1-9);

- строительство кабельных линий 10 кВ методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине длиной 0,116 км – 2 117,029 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.28. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующих ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ (с условными номерами ТП№1-9);

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее длиной 1,340 км – 13 485,663 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.7. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующих ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ (с условными номерами ТП№1-9);

- строительство кабельных линий 10 кВ методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине длиной 0,573 км – 14 905,388 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.29. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующих ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ (с условными номерами ТП№1-9);

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее длиной 0,094 км – 1 633,027 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.8. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующих ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ (с условными номерами ТП№1-9);

- строительство кабельных линий 10 кВ методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине длиной 0,006 км – 196,856 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.30. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ и 2СШ вновь построенного (установленного) РП до РУ-10 кВ соответствующих ТП-10/0,4 кВ и между РУ-10 кВ указанных ТП-10/0,4 кВ (с условными номерами ТП№1-9);

4. Расходы  на установку 18 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 565,935 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов мощностью 2x16 МВ А на ПС 110 кВ Сосновка на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС, а также  на установка двух ячеек 10 кВ на 1 СШ и 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Сосновка, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 177 813,364 тыс. руб., на основании Сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750 кВ», утвержденного приказом  «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 и включенного в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 06.10.2017 № 597/пр (далее – Сметные нормативы), а также по объектам-аналогам.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   166 792,022 тыс. руб., согласно Сметным нормативам и объектам-аналогам с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Агенство развития жилищного строительства Новосибирской области» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Агенство развития жилищного строительства Новосибирской области» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 112 347,304 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.1. | Строительство распределительного пункта | 21 024,557 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Строительство двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | 38 162,243 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.3. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 53 160,504 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 565,935 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 112 989,785 |  |