Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение комплекса по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула (кадастровый номер земельного участка: 54:19:06225011:1560); Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Верх-Тула (кадастровый номер земельного участка: 54:19:062501:3394); Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет (кадастровые номера земельных участков: 54:19:062501:1561, 54:19:062501:1563, 54:19:062501:1564, 54:19:062501:1565, 54:19:062501:1566, 54:19:062501:3375, 54:19:062501:3376, 54:19:062501:3377, 54:19:062501:3379, 54:19:062501:3386, 54:19:062501:3390)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» (ОГРН 1025401312287 ИНН 5403103135) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение комплекса по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, в районе с. Верх-Тула (кадастровый номер земельного участка: 54:19:06225011:1560); Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Верх-Тула (кадастровый номер земельного участка: 54:19:062501:3394); Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет (кадастровые номера земельных участков: 54:19:062501:1561, 54:19:062501:1563, 54:19:062501:1564, 54:19:062501:1565, 54:19:062501:1566, 54:19:062501:3375, 54:19:062501:3376, 54:19:062501:3377, 54:19:062501:3379, 54:19:062501:3386, 54:19:062501:3390)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 50-17/257061 от 26.04.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 3970 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 3.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП-1) (1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула); секция Т-2 вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП-1) (1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула); секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП-2) (1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула); секция Т-2 вновь установленной (построенной) двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (условный номер ТП-2) (1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с установленной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП-10 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16); указанные мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»;

- перевод части нагрузки с ПС 35 кВ Верх-Тула на вновь потроенную ПС 110 кВ Залив со строительством распределительной сети 10 кВ в необходимом объеме; указанные мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»;

- выполнение мероприятий по разгрузке ПС 35 кВ Верх-Тула: строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно; строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ; перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ;

- строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ) ПС 35 кВ Верх-Тула до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-1 к строительству (прокладке) предусмотреть: воздушную линию 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепную длиной 3500 м; кабельную линию 10 кВ многожильную с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно: с одним кабелем в траншее длиной 1820 м, методом горизонтального наклонного бурения с одной трубой в скважине длиной 500 м;

- строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (ТП-1) у/на границы(е) земельного участка Заявителя;

- строительство кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) ТП-1 до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-2; к строительству (прокладке) предусмотреть: кабельную линию 10 кВ многожильную с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 220 м;

- строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (ТП-2) у/на границы(е) земельного участка Заявителя;

- установку 4 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 26.04.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить мероприятия по разукрупнению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 35 кВ Верх-Тула:

- Строительство распределительного пункта 10 кВ.

- Прокладку кабельных линий 10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП.

- Перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя с нагрузкой 3970 кВт необходимо выполнить:

- Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-1. К строительству (прокладке) предусмотреть: воздушную линию 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепную длиной 3500 м; кабельную линию 10 кВ многожильную с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно: с одним кабелем в траншее длиной 1820 м, методом горизонтального наклонного бурения с одной трубой в скважине длиной 500 м.

- Строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (ТП-1) у/на границы(е) земельного участка Заявителя.

- Строительство кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) ТП-1 до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-2. К строительству (прокладке) предусмотреть: кабельную линию 10 кВ многожильную с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 220 м.

- Строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (ТП-2) у/на границы(е) земельного участка Заявителя.

- Установку 4 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по разгрузке ПС 35 кВ Верх-Тула: строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно; строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ; перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ   не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 40 810,660 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 40 608,351 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 125,763 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 40 810,659 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 40 608,350 тыс. руб.,  согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА) с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний, в том числе:

- строительство воздушной линий 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (одноцепной) длиной 3,5 км –12 678,219 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.6. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ) ПС 35 кВ Верх-Тула до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-1;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1,82 км – 7 290,748 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ) ПС 35 кВ Верх-Тула до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-1;

- строительство кабельной линии 10 кВ, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 0,5 км – 6 990,657 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.31. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ) ПС 35 кВ Верх-Тула до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-1;

- установка (строительство) двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (за исключением  РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВа включительно шкафного или киоскового типа –   12 880,432 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 31. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) у границ участка заявителя;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,220 км – 768,294 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) ТП-1 до РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-2;

4. Расходы  на установку четырех средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 125,763 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) по разгрузке ПС 35 кВ Верх-Тула: строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно; строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ; перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 135 631,465 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА и на основании объектов-аналогов.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   127 361,967 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний в том числе:

- строительство распределительного пункта 10 кВ за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно – 21 024,557 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 3. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 10 кВ  одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 6,35 км – 100 189,645 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.15. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП;

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения,  одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине длиной 0,15 км –   4 945,993 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.37. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,3 км – 1 201,772 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 40 608,350 |  |
| 3.1. | Строительство воздушной линии 10 кВ | 12 678,219 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 15 049,699 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.3. | Строительство двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | 12 880,432 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 125,763 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 40 810,659 |  |