Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КАМЕЯ» к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение ЭПУ Заявителя  - электроустановки, расположенные на земельном участке по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, кадастровый номер участка 54:35:021180:124».

«Желдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в соответствии с Агентским договором от 28.02.2018 № 2803955  осуществляет функции по  технологическому присоединению сторонних потребителей к электрическим сетям  ОАО «Российские железные дороги».

По результатам рассмотрения представленных филиалом «Желдорэнерго» ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – «Желдорэнерго») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КАМЕЯ» (ОГРН 1025403211855  ИНН 5407111747) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЖД» по проекту: «Технологическое присоединение ЭПУ Заявителя  - электроустановки, расположенные на земельном участке по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, кадастровый номер участка 54:35:021180:124» (далее – проект) департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЖД»

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри+Ртп

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации;

В соответствии с выданными «Желдорэнерго» предварительными техническими условиями, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 366,1 кВт.

Заявленная категория надежности – II.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение, предусмотрено:

- заключение договора на технологическое присоединение с АО «РЭС» на увеличение максимальной мощности трансформаторной подстанции ТП-8 (3234) ст. на величину мощности Заявителя с последующим выполнением технических условий вышестоящей сетевой организации;

- строительство двух кабельных линий электропередачи (2хКЛ-0,4кВ, сечением 240мм2 медь, ориентировочной протяженностью 2х87метров) от СШ1-0,4кВ иСШ2-0,4кВ шин распределительного устройства напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-8 (3234) ст. Новосибирск-Главный до границы участка Заявителя;

-замену существующих трансформаторов тока ТТШ-600/5 в ячейке №1 СШ1-0,4кВ и ячейке №5 СШ2-0,4кВ распределительного устройства напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-8 (3234) на трансформаторы тока ТШП-0,66-1500/5 в количестве (шести) штук;

ОАО «РЖД» является для ООО «КАМЕЯ» смежной сетевой организацией, в связи с этим в соответствии с пунктом 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), ОАО «РЖД»  обратилось в АО «Региональные электрические сети» за увеличением максимальной мощности в точках присоединения в целях присоединения энергопринимающих устройств ООО «КАМЕЯ». Между ОАО «РЖД» и  АО «Региональные электрические сети» заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 171628/5335108.

В технических условиях указано, что выполнение мероприятий по замене существующих трансформаторов тока ТТШ-600/5 в ячейке №1 СШ1-0,4кВ и ячейке №5 СШ2-0,4кВ распределительного устройства напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-8 (3234)  на трансформаторы тока ТШП-0,66-1500/5 не включено в инвестиционную программу сетевой организации ОАО «РЖД».

Корректировка инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016-2019 годы утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 25.07.2018 № 175. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2019 № 139. Анализ указанных документов показал, что указанное в технических условиях по замене существующих трансформаторов тока ТТШ-600/5 в ячейке №1 СШ1-0,4кВ и ячейке №5 СШ2-0,4кВ распределительного устройства напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-8 (3234)  на трансформаторы тока ТШП-0,66-1500/5 не включено в утвержденную корректировку, а также в инвестиционную программу на 2020-2024 годы.

В связи с этим плата за технологическое присоединение должна устанавливаться по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» составляет 1 905,293 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б» и «в») составляют  81,404 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) 1561,029 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) составляют 262,860 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 827,005 тыс. руб.  (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 8,384 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год»;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 73,020 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год».

3. Расходы сетевой организации на выполнение мероприятий «последней мили»  в размере 482,742 тыс. руб. со снижением относительно расчета «Желдорэнерго» на 1078,287 тыс.руб. В соответствии с расчетом  допустимых токовых нагрузок для пропуска мощности в количестве 366,1кВт (Iр=598,2А) нет необходимости в прокладке 4КЛ-0,4кВ от СШ1-0,4кВ и 4КЛ-0,4кВ от СШ2-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-8 (3234) каждая сечением 240мм2 с медными жилами. При выборе сечения кабельных линии для токовой нагрузки Iр=598,2А согласно гл. 1.3 ПУЭ к прокладке пройдут 4 кабельные линии с алюминиевыми жилами сечением 240мм2. В связи с этим  департаментом расчет расходов произведен на основании приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 30.12.2019 №770-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы  за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год», в том числе:

- прокладка многожильной кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем в ПВХ изоляции сечением от 200 до 500мм2 включительно длиной 174м – 482,742 тыс. руб.(исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 1.4 приложения № 4 к приказу и суммарной длины необходимых к прокладке кабельных линий).

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) - 262,859 тыс. руб. в соответствии c договором об осуществлении технологического присоединения № 171628/5335108.

Желдорэнерго» заявлены расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения  по установке трансформаторов тока ТШП напряжением до 10 кВ в размере 175,577 тыс. руб. (исходя из расчета согласно Сметным нормативам) замена существующих трансформаторов тока ТТШ-600/5 в ячейке №1 СШ1-0,4кВ и ячейке №5 СШ2-0,4кВ распределительного устройства напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-8 (3234)  на трансформаторы тока ТШП-0,66-1500/5.

Расходы на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения признаны экономически обоснованными в размере 175,577 тыс. руб. в соответствии с расчетом «Желдорэнерго» и будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КАМЕЯ» к электрическим сетям ОАО «РЖД» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КАМЕЯ» к электрическим сетям ОАО «РЖД»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8,384 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 73,020 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили», в том числе: прокладка многожильной кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем в ПВХ изоляции сечением от 200 до 500мм2 длиной 174м | 482,742 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 4 | Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 262,859 | в соответствии c договором об осуществлении технологического присоединения № 171628/5335108 |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 827,005 |  |