Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Новосибирская городская сетевая компания» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение ТП-3910, КЛ-10 кВ по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, д.58/1».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Новосибирская городская сетевая компания» (ОГРН 1165476204420 ИНН 5405990884) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение ТП-3910, КЛ-10 кВ по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, д.58/1» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-24-3899 от 05.07.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 2193,55 кВт в том числе:

-167,27 кВт существующая мощность, оформленная ООО «НГСК» с АО «РЭС» Актом об осуществлении технологического присоединения №АТП-53-СРЭС-424/199599 от 03.09.2021;

-2026,28 кВт дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: ПС 220 кВ Правобережная, фид. 10-964, яч. 11, РП-50 и ПС 110 кВ Красногорская, фид. 10-155, яч. 16, РП-50.

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- прокладка кабельных линий 10 кВ от ПС 110 кВ Красногорская (яч. 46) до ТП-5072 (яч. 7) и от ТП-5072 (яч. 5) до ТП-51 (яч. 6) с выполнением переноса точек токораздела нормального режима сети 10 кВ;

- на ПС 110 кВ Красногорская замену вводного выключателя (В-10-2Т) и ТТ на оборудование с током более 2000 А, выполнение ретрофита ячейки 46 (выключатель с комплектом адаптации, ТТ, ТЗЛ, ПУ, блок РЗА) и объема работ по ошиновке яч. 46-50 со стыковкой ко 2СШ-10 кВ;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в подстанции.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо разгрузить существующую распределительную сеть 10 кВ от РП-50 путем выполнения следующих мероприятий:

1. прокладка кабельных линий 10 кВ от ПС 110 кВ Красногорская (яч. 46) до ТП-5072 (яч. 7) и от ТП-5072 (яч. 5) до ТП-51 (яч. 6) с выполнением переноса точек токораздела нормального режима сети 10 кВ;

2. на ПС 110 кВ Красногорская замену вводного выключателя (В-10-2Т) и ТТ на оборудование с током более 2000 А, выполнение ретрофита ячейки 46 (выключатель с комплектом адаптации, ТТ, ТЗЛ, ПУ, блок РЗА) и объема работ по ошиновке яч. 46-50 со стыковкой ко 2СШ-10 кВ.

Указанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия  не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Новосибирская городская сетевая компания» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 426,071 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют 76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 349,525 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 426,071 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее-приказ № 413-ЭЭ/НПА).

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

4. Расходы на установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ составляют 349,525 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 2.2. приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32     Методических указаний.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети)  разгрузка существующей распределительной сети 10 кВ от РП-50, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 44 571,927 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА, а также по объектам-аналогам.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   41 854,362 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА и объектам-аналогам с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний в том числе:

- укомплектация 2 ячеек КРУ-10 кВ необходимым оборудованием – 5 152,003 тыс. руб. (по объектам-аналогам) замена вводного выключателя (В-10-2Т) и ТТ на оборудование с током более 2000 А, выполнение ретрофита ячейки 46 (выключатель с комплектом адаптации, ТТ, ТЗЛ, ПУ, блок РЗА) и объема работ по ошиновке яч. 46-50 со стыковкой ко 2СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Красногорская;

- строительство кабельной линии 10 кВ  одножильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1,22 км – 12 858,721 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.14. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ПС 110 кВ Красногорская (яч. 46) до ТП-5072 (яч. 7) с выполнением переноса точек токораздела нормального режима сети 10 кВ;

- строительство кабельной линии 10 кВ, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения,  одножильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 0,66 км –         20 846,292 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.36. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ПС 110 кВ Красногорская (яч. 46) до ТП-5072 (яч. 7) с выполнением переноса точек токораздела нормального режима сети 10 кВ;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,12 км – 480,709 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ТП-5072 (яч. 5) до ТП-51 (яч. 6) с выполнением переноса точек токораздела нормального режима сети 10 кВ;

- строительство кабельной линии 10 кВ, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 0,18 км – 2 516,637 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.31. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ТП-5072 (яч. 5) до ТП-51 (яч. 6) с выполнением переноса точек токораздела нормального режима сети 10 кВ.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Новосибирская городская сетевая компания» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Новосибирская городская сетевая компания» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 349,525 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 426,071 |  |