Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ТОП ЛАЙН» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многотопливной АЗС, проектируемой линии 0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, 1237 километр автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (кадастровый номер земельного участка 54:25:023401:1376)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ТОП ЛАЙН» (ОГРН 1025501245550 ИНН 5506047309) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многотопливной АЗС, проектируемой линии 0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, 1237 километр автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (кадастровый номер земельного участка 54:25:023401:1376)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение и состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям определяются в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв,

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами третьим и шестым пункта 17 Методических указаний, а в отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети, - по смете, выполненной с применением сметных нормативов в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2020 г., регистрационный N 59986);

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в размере, предусмотренном абзацем сорок четвертым пункта 17 Правил технологического присоединения;

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 51-24-17897-22 от 28.08.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 540 кВт, в том числе:

- 300 кВт существующая мощность, оформленная актом об осуществлении технологического присоединения  № 5339906 от 25.10.2022 для энергоснабжения многотопливной АЗС от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ №10У108 по схеме, обеспечивающей III по надежности электроснабжения;

- 30 кВт существующая мощность, оформленная уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № 5107881 от 14.12.2023 для энергоснабжения криогенной АЗС от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ №10У108 по схеме, обеспечивающей III категорию по надежности электроснабжения;

- 210 кВт дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения –  3.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ взамен КТПН-10/0,4 кВ №10У108 (ЛЭП-10 кВ Ф № 10У РП-10 кВ Убинское, ЛЭП-10 кВ Ф № 2У ТПС 110 кВ Убинская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- установка (строительство) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 630 кВа шкафного или киоскового типа взамен КТПН-10/0,4 кВ №10У108 с трансформатором 400 кВа, с выполнением сопутствующего объема работ;

- перевод Ф№1, Ф№2 и Ф№3 с РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ №10У108 на РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- установка 1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности);

- демонтаж существующей КТПН-10/0,4 кВ №10У108 с трансформатором 400 кВа.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 28.03.2025 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить реконструкцию существующей схемы электроснабжения:

1.Установку (строительство) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 630 кВа шкафного или киоскового типа взамен КТПН-10/0,4 кВ №10У108 с трансформатором 400 кВа, с выполнением сопутствующего объема работ.

2.Перевод Ф№1, Ф№2 и Ф№3 с РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ №10У108 на РУ-0,4 кВ вновь установленной (построенной) однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

3. Демонтаж существующей КТПН-10/0,4 кВ №10У108 с трансформатором 400 кВа.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия  по реконструкции существующей схемы электроснабжения, демонтажу существующей КТПН-10/0,4 кВ №10У108 с трансформатором 400 кВа и строительству однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью  630 кВа шкафного или киоскового типа взамен КТПН-10/0,4 кВ №10У108 с трансформатором 400 кВа, с выполнением сопутствующего объема работ не включены в утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2024 № 49@ инвестиционную программу АО «РЭС» 2024-2028 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ТОП ЛАЙН» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 2 592,307 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  81,471 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 27,349 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

5. Расходы на оплату мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС (Рразв) составляют 2 483,487 тыс. руб. (без НДС).

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 2 498,236 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 17,858 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2025 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 63,613 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2025 год» (далее – приказ № 318-ЭЭ/НПА).

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

4. Расходы  на установку одного средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 27,349 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 318-ЭЭ/НПА.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

6. Расходы на оплату мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС (Рразв) составляют 2 389,416 тыс. руб. (без НДС) со снижением относительно расчета организации на 94,071 тыс. руб., в соответствии с стандартизированной тарифной ставкой С5, п/п 22 приложения №5  приказа № 318-ЭЭ/НПА в размере 4346*540= 2 346,840 тыс. руб. и в соответствии разделом 1. сметы № 02-01-01 «КТПН-10/0,4 кВ № 10У108 с. Убинское (инв. № 500143943) демонтаж существующей КТПН-10/0,4 кВ №10У108 с трансформатором 400 кВа», выполненной с применением сметных нормативов (далее – сметные нормативы) в размере - 42,576 тыс. руб.

При определении расходов на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры департамент руководствовался пунктом 29 Основ ценообразования, согласно которому при определении значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах):

- установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

- рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

- рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Поскольку в порядке очередности, предусмотренной пунктом 29 Основ ценообразования, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию, расположены выше сметных нормативов, которые являются рыночными ценами, предоставляемыми организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, департамент использовал для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту установленные на текущий год стандартизированные тарифные ставки, поскольку расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, определенные сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, превышают установленные департаментом на текущий год стандартизированные тарифные ставки.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ТОП ЛАЙН» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ТОП ЛАЙН» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 17,858 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 63,613 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе: | 2 389,416 |  |
| 3.1 | Демонтаж существующей ТП№10У108, строительство однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с переводом Ф№1, Ф№2 и Ф№3. | 2 389,416 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА и сметные нормативы |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 27,349 | приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 2 498,236 |  |