Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Национальная распределительно-сетевая компания – Сибирь» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение КЛ-10 кВ, ТП-4355 по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.(211)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональ-ные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Национальная распределительно-сетевая компания – Сибирь» (ОГРН 1165476101911 ИНН 5405975847) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО  «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение КЛ-10 кВ, ТП-4355 по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.(211)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО  «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-04-13/242462 от 31.08.2023 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 970,63 кВт, в том числе:

-622,13 кВт существующая мощность, оформленная между ООО «НРСК-СИБИРЬ» и АО «РЭС» Актом об осуществлении технологического присоединения № АТП-53-ЮРЭС-9327 от 16.02.2023 для объектов: КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП-4331 по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Стофато, д. 4 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:071170:599);  КЛ-10 кВ, ТП-4355 по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Добролюбова, д. 211 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:071170:598);

-348,5 кВт дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 10 кВ.

Основной источник питания: ПС 110 кВ Воинская, ф. 11-134 (яч. 6) и ПС 110 кВ Воинская, ф.11-140 (яч. 50).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов мощностью 2х25 МВА на ПС 110 кВ Воинская на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- в рамках договора №5346829 от 21.06.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения на уровне напряжения 10 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в подстанции.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 31.08.2023 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо на ПС 110 кВ Воинская заменить существующие трансформаторы мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ.

При этом мероприятие по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА не включено в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО № 200 от 01.12.2022  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Дополнительно, в целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ информации, раскрываемой на официальном сайте организации. По результатам анализа отсутствие свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности в необходимом Заявителю объеме на ПС 110 кВ Воинская подтвердилось информацией о загрузке центров питания, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» (https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/MapPowerCenters.aspx).

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Национальная распределительно-сетевая компания – Сибирь» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 74,375 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,375 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 74,375 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 19,077 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 55,298 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2023 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри)  отсутствуют.

4. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) отсутствуют.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, на основании Сборника «Укрупнен-ные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750 кВ», утвержденного приказом  «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 и включенного в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 06.10.2017 № 597/пр (далее – Сметные нормативы).

Согласно постановлению Правительства от 20 мая 2022 № 912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения" в 2022 и 2023 годах положения абзаца первого пункта 32 Основ ценообразования, согласно которым объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен превышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, не применяются.

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно Сметным нормативам составил   244 262,397 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   227 749,038 тыс. руб. согласно Сметным нормативам с учетом индексации в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Методических указаний.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Национальная распределительно-сетевая компания – Сибирь» к электрическим сетям АО  «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Национальная распределительно-сетевая компания – Сибирь» к электрическим сетям АО  «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 19,077 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 55,298 | приказ департамента от 29.11.2022 № 594-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 74,375 |  |