Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск максимальной мощности 758 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго», заказчик – Открытое акционерное общество «Оборонэнерго»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) (далее – Заявитель,  ОАО «Оборонэнерго») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск максимальной мощности 758 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-20/106008 от 09.10.2015г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 758 кВт.

Мощность разрешается на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Толмачёвская (ф.11-555, РП-6004).

Заявленная категория надежности – II.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельных ЛЭП-10 кВ от РП-6004 яч.3 и ТП-6105 яч.6 до РУ-10 кВ проектируемой заявителем трансформаторной подстанции, с использованием участка КЛ-10 кВ между РП-6004 яч.3-ТП-6105 яч.6 с установкой одной соединительной муфты у ТП-6105. Марку, сечение КЛ-10 кВ решить проектом.

Вновь построенную кабельную ЛЭП-10 кВ от РП-6004 яч.3 завести на I СШ вновь построенной (установленной) ТП, вновь построенную кабельную ЛЭП-10 кВ от ТП-6105 яч.6 завести на II СШ вновь построенной (установленной) ТП.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  690,396 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  107,727 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 582,669 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  68,208 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 622,188 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  8,861 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 2,847 тыс. руб.

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 15,264 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 12,691 тыс. руб.

3. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, и на основании письма Заявителя от  13.01.2015 №53-109875 расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере  582,669 тыс. руб. исключены из расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС».

4.Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере  7,750 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 12,196 тыс. руб.

5.Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  36,333 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 11,785 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств   ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 8,861 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 15,264 |  |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 7,750 |  |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 36,333 |  |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 68,208 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 90,00 руб./кВт

Объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками I, II цепи (З-17, З-18) АС-120 на провод с большей пропускной способностью, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимащих устройств ОАО «Оборонэнерго», определенный в размере  1 182 805,968 тыс. руб. (без. НДС) для включения в размер необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 г., в соответствии с п.13 Методических указаний, департамент считает технически и экономически необоснованным.

Согласно п. 13 Методических указаний при установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту расходы сетевой организации на реконструкцию и (или) новое строительство, объём которых согласно п.7 Основ ценообразования учитывается при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии,  должны быть связаны с данным присоединением.

В данном случае, в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 и 9.4 указанных технических условий сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с установленной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16);

- строительство двух ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх – Тула;

- питание ПС 35 кВ Верх-Тула предусмотреть от вновь построенных ЛЭП-35 кВ, существующее питание ПС 35 кВ Верх-Тула от ЛЭП-35 кВ (фид.35338, 35337) отключить.

Таким образом, нагрузка ПС 35 кВ Верх-Тула переводится (переключается) с ПС 110/35/10 кВ Толмачевская (ВЛ 110 кВ З-17, З-18) на вновь построенную ПС 110 кВ Залив (ВЛ 110 кВ К-15, К-16), и тем самым снимается нагрузка  с ВЛ 110 кВ (З-17, З-18).

Следовательно подключение новой нагрузки в размере 758 кВт на напряжении 10 кВ от ПС 110 кВ Толмачевская с учётом выполнения вышеуказанных мероприятий не приведет к увеличению нагрузки на ВЛ 110 кВ З-17 и З-18.

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко