Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Барселона» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта – «Многоквартирные жилые дома 13.4-13.5 «Экополис Верх-Тулинский» в с. Верх-Тула, Новосибирского района, Новосибирской области, четвертый и пятый этапы строительства, проектируемые ЛЭП-0,4 кВ», расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, участок расположен на юго-западе кадастрового квартала 54:19:06 01 03 (кадастровый номер земельного участка: 54:19:060103:633)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Барселона» (ОГРН 1205400029350 ИНН 5406806785) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта – «Многоквартирные жилые дома 13.4-13.5 «Экополис Верх-Тулинский» в с. Верх-Тула, Новосибирского района, Новосибирской области, четвертый и пятый этапы строительства, проектируемые ЛЭП-0,4 кВ», расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, участок расположен на юго-западе кадастрового квартала 54:19:06 01 03 (кадастровый номер земельного участка: 54:19:060103:633)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 50-24-2448 от 21.06.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 469,8 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ (1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив (в настоящее время: ЛЭП-10 кВ Ф-1, ПС 35 кВ Верх-Тула)) и секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ (2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив (в настоящее время: ЛЭП-10 кВ Ф.8, ПС 35 кВ Верх-Тула)).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с установленной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП-110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16); указанные мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»;

- перевод части нагрузки с ПС 35 кВ Верх-Тула на вновь потроенную ПС 110 кВ Залив со строительством распределительной сети 10 кВ в необходимом объеме; указанные мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»;

- выполнение мероприятий по разгрузке ПС 35 кВ Верх-Тула: строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно; строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ; перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ;

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 30 м от места врезки в существующую кабельную ЛЭП-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Верх-Тула (после перевода: ЛЭП-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив) между опорой №9/9 и РУ-10 кВ (яч. 6) ТП-10/0,4 кВ №2Н-367 до РУ-10 кВ (секция Т-1) вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ;

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 28 м от места врезки в существующую кабельную ЛЭП-10 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Верх-Тула (после перевода: ЛЭП-10 кВ 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив) между РУ-10 кВ (яч. 1) ТП-10/0,4 кВ №2Н-367 и РУ-10 кВ (яч. 1) ТП-10/0,4 кВ №2Н-381 до РУ-10 кВ (секция Т-2) вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ;

- строительство (установка) двухтрансформаторной и более ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа у/на границы(е) земельного участка Заявителя;

- установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 25.06.2024 за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить мероприятия по разукрупнению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 35 кВ Верх-Тула:

- Строительство распределительного пункта 10 кВ.

- Прокладку кабельных линий 10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП.

- Перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя с нагрузкой 469,8 кВт необходимо выполнить:

- Строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 30 м от места врезки в существующую кабельную ЛЭП-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Верх-Тула (после перевода: ЛЭП-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив) между опорой №9/9 и РУ-10 кВ (яч. 6) ТП-10/0,4 кВ №2Н-367 до РУ-10 кВ (секция Т-1) вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ.

- Строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 28 м от места врезки в существующую кабельную ЛЭП-10 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Верх-Тула (после перевода: ЛЭП-10 кВ 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив) между РУ-10 кВ (яч. 1) ТП-10/0,4 кВ №2Н-367 и РУ-10 кВ (яч. 1) ТП-10/0,4 кВ №2Н-381 до РУ-10 кВ (секция Т-2) вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ.

- Строительство (установка) двухтрансформаторной и более ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа у/на границы(е) земельного участка Заявителя.

- Установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по разгрузке ПС 35 кВ Верх-Тула: строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно; строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ; перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ   не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Барселона» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 3 330,788 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 3 192,744 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 61,498 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 3 330,788 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 3 192,744 тыс. руб.,  согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА), в том числе:

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,030 км – 132,426 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.4. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от места врезки в существующую кабельную ЛЭП-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Верх-Тула (после перевода: ЛЭП-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив) между опорой №9/9 и РУ-10 кВ (яч. 6) ТП-10/0,4 кВ №2Н-367 до РУ-10 кВ (секция Т-1) вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ;

- строительство кабельных линий 10 кВ многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,028 км – 123,598 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.4. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от места врезки в существующую кабельную ЛЭП-10 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Верх-Тула (после перевода: ЛЭП-10 кВ 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Залив) между РУ-10 кВ (яч. 1) ТП-10/0,4 кВ №2Н-367 и РУ-10 кВ (яч. 1) ТП-10/0,4 кВ №2Н-381 до РУ-10 кВ (секция Т-2) вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ;

- строительство (установка) двухтрансформаторной и более ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа –             2 936,720 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 28. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) у/на границы(е) земельного участка Заявителя;

4. Расходы  на установку двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ  составляют 61,498 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3 приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) по разгрузке ПС 35 кВ Верх-Тула: строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно; строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ; перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 124 559,381 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА и на основании объектов-аналогов.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   124 559,381 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА, в том числе:

- строительство распределительного пункта 10 кВ за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно – 20 561,914 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 3. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 10 кВ  одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 6,35 км – 97 984,983 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.15. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП;

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения,  одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине длиной 0,15 км –   4 837,157 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.37. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,3 км – 1 175,327 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Барселона» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Барселона» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 3 192,744 |  |
| 3.1. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 256,024 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ | 2 936,720 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 61,498 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 3 330,788 |  |