Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ПСК-Лакир» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых ЛЭП-0,4 кВ, гостиницы по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина (кадастровый номер земельного участка: 54:35:071125:411)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ПСК-Лакир» (ОГРН 1055405092423 ИНН 5405298225) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых ЛЭП-0,4 кВ, гостиницы по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина (кадастровый номер земельного участка: 54:35:071125:411)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 53-04-13/252330 от 26.01.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 149 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 1, 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: РУ-0,4 кВ ТП-5617 и РУ-0,4 кВ ТП-1669 (яч. 9 РП-3930; ф.6-77 «А» ПС 110 кВ Октябрьская и яч. 3 РП-1520; ф. 11-137, ПС 110 кВ Воинская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформаторов мощностью 2х25 МВА на ПС 110 кВ Воинская на трансформаторы большей мощности с выполнением  сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- в РУ-0,4 кВ ТП-5617 установку 1 защитного аппарата напряжением до 1 кВ, обеспечивающего соблюдение требований селективности,  быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания;

- в РУ-0,4 кВ ТП-1669 установку 1 защитного аппарата напряжением до 1 кВ, обеспе-чивающего соблюдение требований селективности,  быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания;

- установка 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 26.01.2024 за подписью заместителя директора по развитию филиала «Новосибирские городские электрические сети» О.В. Кравченко, согласно которой для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта необходимо на ПС 110 кВ Воинская заменить существующие трансформаторы мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ.

При этом мероприятие по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА не включено в инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью в размере 149 кВт необходимо выполнить объем работ:

- в РУ-0,4 кВ ТП-5617 установку 1 защитного аппарата напряжением до 1 кВ, обеспечивающего соблюдение требований селективности,  быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания;

- в РУ-0,4 кВ ТП-1669 установку 1 защитного аппарата напряжением до 1 кВ, обеспе-чивающего соблюдение требований селективности,  быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания;

- установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Воинская мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Дополнительно, в целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ информации, раскрываемой на официальном сайте организации. По результатам анализа отсутствие свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности в необходимом Заявителю объеме на ПС 110 кВ Воинская подтвердилось информацией о загрузке центров питания, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» (https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/MapPowerCenters.aspx).

Между АО «РЭС» и ООО «Камелия» (ОГРН 1105476067839, ИНН 5401340726) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 145940/5330424 от 22.03.2018 с учетом дополнительных соглашений № 1 от 05.04.2019, № 2 от 18.05.2020.

Соглашением № 3сз от 18.08.2022 в договоре № 145940/5330424 от 22.03.2018 произведена замена стороны заявителя  ООО «Камелия» на ООО «ПСК-Лакир», при этом в учетом дополнительного соглашения №4 от 14.04.2023, а также заявок со стороны заявителя исх. № 02 от 12.01.2024, исх. № 03 от 15.01.2024 в существующий договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 145940/5330424 от 22.03.2018 вносятся существенные изменения, а именно изменены точки подключения.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ПСК-Лакир» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 138,044 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 61,498 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 138,044 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" отсутствуют.

4. Расходы на установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ в размере 2х30,749=61,498 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, пунктом 1.3. приложения №6 приказа департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

Согласно пункту 32 Основ ценообразования объем финансовых потребностей, необхо-димых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модерниза-ции, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитывае-мый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен пре-вышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нор-мативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, на основании Сборника «Укрупнен-ные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750 кВ», утвержденного приказом  «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 и включенного в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 06.10.2017 № 597/пр (далее – Сметные нормативы).

Размер расходов, рассчитанный АО «РЭС» согласно Сметным нормативам, составил  233 520,454 тыс. руб.

Департаментом произведен расчет расходов на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ).

Размер расходов, рассчитанный Департаментом согласно УНЦ, составил 192 505,719 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   192 505,719 тыс. руб. (по УНЦ).

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Камелия» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых ЛЭП-0,4 кВ, гостиницы по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина (кадастровый номер земельного участка: 54:35:071125:411)» с максимальной мощностью 152,22 кВт установлена пунктом 9 приказа департамента от 13.03.2018 № 46-ТП, при этом с учетом Соглашения о замене стороны № 3сз от 18.08.2022 обязательства по исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 145940/5330424 от 22.03.2018 переуступлены в отношении ООО «ПСК-Лакир».

В договор об осуществлении технологического присоединения, заключенный согласно указанного приказа, внесены изменения, в связи с чем необходимо признать утратившим силу пункт 9 приказа департамента от 13.03.2018 № 46-ТП.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «ПСК-Лакир» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ПСК-Лакир» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 61,498 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 138,044 |  |