Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Толмачевское» к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объектов второй очереди животноводческого комплекса по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет (кадастровый номер земельного участка: 54:19:033901:1924); Новосибирская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет (кадастровые номера земельных участков: 54:19:033901:1445, 54:19:033901:1520)».

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Акционерного общества «Толмачевское» (ОГРН 1245400020579 ИНН 5410159499) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объектов второй очереди животноводческого комплекса по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет (кадастровый номер земельного участка: 54:19:033901:1924); Новосибирская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет (кадастровые номера земельных участков: 54:19:033901:1445, 54:19:033901:1520)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 17 настоящих Методических указаний, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» техническими условиями № 50-24-24071 от 07.10.2024 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 620 кВт.

Заявленная категория надежности электроснабжения – 2.

Класс напряжения: 0,38 кВ.

Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ Ф.11-557, ПС 110 кВ Толмачевская) и секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП-10/0,4 кВ (ЛЭП-10 кВ Ф.11-558, ПС 110 кВ Толмачевская).

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- перевод части нагрузки с ПС 35 кВ Верх-Тула на ПС 110 кВ Залив со строительством распределительной сети 10 кВ в необходимом объеме; указанные мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы АО «РЭС»;

- строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно;

- строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ;

- перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ;

- выполнение мероприятий по разгрузке ПС 110 кВ Толмачевская;

- урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 220 кВ Строительная – АО «Электромагистраль» в части присоединения мощности к электрическим сетям вышестоящей смежной сетевой организации (далее – ССО), а также в части выполнения ССО работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежной сетевой организации АО «Электромагистраль», в объеме необходимом для технологического присоединения к электрическим сетям дополнительной нагрузки;

- строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно;

- строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 220 кВ Строительная до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ;

- перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.11-564, Ф.11-561 ПС 110 кВ Толмачевская на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ;

- строительство ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Ф.11-557 (ориентировочно от опоры №8/13) ПС 110 кВ Толмачевская и от ЛЭП-10 кВ Ф.11-558 (ориентировочно от опоры №33), ПС 110 кВ Толмачевская до секции Т-1 и Т-2 РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, к строительству (прокладке) предусмотреть: воздушные линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные длиной 10 м; кабельные линии 10 кВ многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно: два кабеля в траншее длиной 114 м, методом горизонтального наклонного бурения с двумя трубами в скважине длиной 12 м;

- установку двух линейных разъединителей на напряжении 10 кВ с номинальным током от 250 до 500 А включительно в начале отпаек кабельно-воздушных линий 10 кВ;

- строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа у/на границы(е) земельного участка Заявителя;

- установку 2 средств коммерческого учета электрической энрегии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям за подписью директора по технологическим присоединениям А.А. Гвоздева, согласно которой для создания технической возможности присоединения необходимо выполнить мероприятия по разукрупнению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Толмачевская и ПС 35 кВ Верх-Тула:

1. Выполнение мероприятий по разгрузке ПС 35 кВ Верх-Тула:

1.1. Строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно.

1.2. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 110 кВ Залив до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта 10 кВ.

1.3. Перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ.

Необходимый к строительству объем сети 10 кВ для перевода ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.3, Ф.8 ПС 35 кВ Верх-Тула определить при проектировании.

2. Выполнение мероприятий по разгрузке ПС 110 кВ Толмачевская:

2.1. Строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ, за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно.

2.2. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ) ПС 220 кВ Строительная до РУ-10 кВ (1СШ-10 кВ и 2 СШ-10 кВ) вновь построенного распределительного пункта (РП) 10 кВ, в соответствии с п.2.1.

2.3. Перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.11-564, Ф.11-561 ПС 110 кВ Толмачевская на вновь построенный распределительный пункт (РП) 10 кВ, в соответствии с п.2.1.

Необходимый к строительству объем сети 10 кВ для перевода ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Толмачевская, определить при проектировании.

При этом вышеуказанные мероприятия не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

Кроме того, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя с нагрузкой 620 кВт необходимо выполнить:

1. Строительство ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Ф.11-557 (ориентировочно от опоры №8/13) ПС 110 кВ Толмачевская и от ЛЭП-10 кВ Ф.11-558 (ориентировочно от опоры №33), ПС 110 кВ Толмачевская до секции Т-1 и Т-2 РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ согласно п.3.

2. К строительству (прокладке) предусмотреть: воздушные линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные длиной 10 м; кабельные линии 10 кВ многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно: два кабеля в траншее длиной 114 м, методом горизонтального наклонного бурения с двумя трубами в скважине длиной 12 м.

3. Установку двух линейных разъединителей на напряжении 10 кВ с номинальным током от 250 до 500 А включительно в начале отпаек кабельно-воздушных линий 10 кВ.

4. Строительство (установку) двухтрансформаторной и более подстанции ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа у/на границы(е) земельного участка Заявителя.

5. Установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что вышеуказанные мероприятия по разукрупнению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 110  Толмачевская и ПС 35 кВ Верх-Тула  не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО от 13.10.2023 № 164-НПА  корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на период регулирования 2021-2025 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Толмачевское» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 5 589,806 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют 76,546 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 5 451,762 тыс. руб.

3. Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) составляют 61,498 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере 5 589,806 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 18,178 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 58,368 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2.2, утвержденной приказом департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" составляют 5 451,762 тыс. руб.,  согласно приказу департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год» (далее – приказ № 413-ЭЭ/НПА), в том числе:

- строительство воздушных линий 10 кВ  на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепных длиной 0,010 км - 25,121 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.5. приложения № 2 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ Ф.11-557 (ориентировочно от опоры №8/13) ПС 110 кВ Толмачевская и от ЛЭП-10 кВ Ф.11-558 (ориентировочно от опоры №33) ПС 110 кВ Толмачевская до секции Т-1 и Т-2 РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ;

- строительство кабельных линий 10 кВ в траншеях многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 0,114 км – 503,220 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.4. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ Ф.11-557 (ориентировочно от опоры №8/13) ПС 110 кВ Толмачевская и от ЛЭП-10 кВ Ф.11-558 (ориентировочно от опоры №33) ПС 110 кВ Толмачевская до секции Т-1 и Т-2 РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ;

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине длиной 0.012 км – 233,281 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.26. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от ЛЭП-10 кВ Ф.11-557 (ориентировочно от опоры №8/13) ПС 110 кВ Толмачевская и от ЛЭП-10 кВ Ф.11-558 (ориентировочно от опоры №33) ПС 110 кВ Толмачевская до секции Т-1 и Т-2 РУ-10 кВ вновь построенной (установленной) двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ;

- установка линейных разъединителей на напряжении 10 кВ номинальным током от 250 до 500 А включительно 2 шт. – 47,580 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 1. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) в начале отпаек кабельно-воздушных линий 10 кВ;

- строительство (установка) двухтрансформаторной и более подстанции ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа – 4 642,560 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 30. приложения № 5 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) у/на границы(е) земельного участка Заявителя.

4. Расходы на установку 2 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ составляют       61,498 тыс. руб., в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С8, п/п 1.3. приложения №6  приказа № 413-ЭЭ/НПА.

5. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям» в пункт 17 Правил ТП внесены следующие изменения:

-положения абзаца двадцать седьмого настоящего пункта в части недопустимости включения в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, не применяются в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт, осуществляемого на основании заявок, поданных после 1 июля 2024 г.

Так как заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя зарегистрирована АО «РЭС» - 22.05.2024, то расходы по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) не включаются в плату за технологическое присоединение.

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

АО «РЭС» произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по разукрупнению существующей распределительной сети 10 кВ от ПС 110  Толмачевская и ПС 35 кВ Верх-Тула, не включаемых в плату за технологическое присоединение в размере 259 573,655 тыс. руб., на основании приказа № 413-ЭЭ/НПА.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере   259 573,655 тыс. руб., согласно приказу № 413-ЭЭ/НПА, в том числе:

- строительство распределительного пункта 10 кВ за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно – 20 561,914 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 3. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 10 кВ  одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 6,35 км – 97 984,983 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.15. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП;

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения,  одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500  квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине длиной 0,15 км –   4 837,157 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.37. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от 1СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 1СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП и от 2СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Залив до 2СШ РУ-10 кВ вновь построенного РП;

- строительство кабельной линии 10 кВ многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,3 км – 1 175,327 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ Ф.1, Ф.З, Ф.8 ПС Верх-Тула на вновь построенный распределительный пункт 10 кВ;

- строительство распределительного пункта 10 кВ за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно – 20 561,914 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 3. приложения № 4 к приказу № 413-ЭЭ/НПА);

- строительство кабельных линий 10 кВ в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее длиной 3,8 км – 68 491,918 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.17. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от РУ-10 кВ РП-10 кВ до РУ-10 кВ ПС 220 кВ Строительная;

- строительство кабельных линий 10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения,  одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800  квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 1,2 км –         42 434,462 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.39. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) от РУ-10 кВ РП-10 кВ до РУ-10 кВ ПС 220 кВ Строительная;

- строительство кабельной линии 10 кВ в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 0,9 км – 3 525,980 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной п/п 2.9. приложения № 3 к приказу № 413-ЭЭ/НПА) перевод нагрузки существующих ЛЭП-10 кВ яч. 20 РП-35, Ф.11-561 и Ф.11-564 ПС 110 кВ Толмачевская на РП-10 кВ.

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инве-стиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Толмачевское» к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Толмачевское» к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 18,178 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 58,368 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3. | Выполнение мероприятий "последней мили", в том числе: | 5 451,762 |  |
| 3.1. | Строительство воздушных линий 10 кВ | 25,121 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.2. | Строительство кабельных линий 10 кВ | 736,501 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.3. | Установка линейного разъединителя 10 кВ | 47,580 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 3.4. | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ | 4 642,560 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
| 4. | Обеспечение средствами коммерческого учета | 61,498 | приказ департамента от 29.11.2023 № 413-ЭЭ/НПА |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 5 589,806 |  |