Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Филипповское» с максимальной мощностью 231 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение зерносушильного комплекса, зерносклада, расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: с. Филиппово. Участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., Ордынский р-н, МО Филипповский с/с; телятника на 200 голов от 2-х до 6 мес., откормочника на 200 голов, расположенных на части земельного участка по адресу: НСО, Ордынский р-н, Филипповский с/с», Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Филипповское»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Филипповское»  (ОГРН 1045404496433, ИНН 5434116952) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение зерносушильного комплекса, зерносклада, расположенных по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: с. Филиппово. Участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., Ордынский р-н, МО Филипповский с/с; телятника на 200 голов от 2-х до 6 мес., откормочника на 200 голов, расположенных на части земельного участка по адресу: НСО, Ордынский р-н, Филипповский с/с», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/169598 от 06.11.2019 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 231 кВт, со следующим распределением:

- 40 кВт – существующая мощность, оформленная актом разграничения электрических сетей и энергопринимающего устройства, находящихся на праве собственности или во владении на ином законном основании и эксплуатационной ответственности б/№ от 14.04.2008г.;

-191 кВт - дополнительная мощность;

Мощность разрешается от ПС 35 кВ Филиппово.

Заявленная категория надежности электроснабжения  – III.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ; 10 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 06.11.2019 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. В. Архиповой.

Согласно Справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить реконструкцию существующей ЛЭП-0,4 кВ фид. 1 ТП-4А-137 (ПС 35 кВ Филиппово, ЛЭП-10 кВ фид. 2).

При этом выполнение реконструкции существующей ЛЭП-0,4 кВ фид. 1 ТП-4А-137 (ПС 35 кВ Филиппово, ЛЭП-10 кВ фид. 2) не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

В целях проверки доводов АО «РЭС» произведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что расходы на выполнение реконструкции существующей ЛЭП-0,4 кВ фид. 1 ТП-4А-137 (ПС 35 кВ Филиппово, ЛЭП-10 кВ фид. 2) не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения  объектов электросетевого хозяйства  присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Филипповское» должна быть установлена по индивидуальному проекту.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

- выполнение реконструкции существующей ЛЭП-0,4 кВ фид. 1 ТП-4А-137 (ПС 35 кВ Филиппово, ЛЭП-10 кВ фид. 2).

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

Строительство воздушной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ фид. 2 (ориентировочно опора №41) ПС 35 кВ Филиппово до границ участка Заявителя.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 197,604 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 119,693 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  197,604 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере  119,693 тыс. руб.:

строительство воздушной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ фид. 2 (ориентировочно опора №41) ПС 35 кВ Филиппово до границ участка Заявителя: прокладка воздушной ЛЭП-(6)10 кВ со сталеалюминиевым неизолированным проводом сечением до 50 мм2 включительно (железобетонные опоры) (определены на основании приказа департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области 3а 2019 год» (пункт 2.3 приложения №4) и длины необходимой к строительству линии электропередач (0,112 км), указанной в обосновывающих материалах.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

4. Признать утратившим силу с 4 декабря  2019 г. пункт 15 приказа департамента по тарифам от 02.07.2019 г. № 182-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Филипповское» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Филипповское» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили» всего, в том числе: | 119,693 |  |
| 3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ | 119,693 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 197,604 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 1035,0  руб./кВт

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова