Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» с максимальной мощностью 580,7  кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение Здания РММ, расположенного по адресу: НСО, Мошковский район, с. Сокур, п. Нефтяников-1», Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1115476085845, ИНН 5401348997) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение Здания РММ, расположенного по адресу: НСО, Мошковский район, с. Сокур, п. Нефтяников-1», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/164988 от 20.06.2019 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 580,7 кВт.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Лазурная.

Заявленная категория надежности электроснабжения  – III.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 6 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 20.06.2019 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Инструментальная отсутствует. Для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить проект и мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА  на ПС 110 кВ Лазурная на трансформаторы  мощностью 2х16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС. При этом выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х10 МВА  на ПС 110 кВ Лазурная на трансформаторы  мощностью 2х16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы. В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА  на ПС 110 кВ Лазурная на трансформаторы  мощностью 2х16 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

- строительство воздушной ЛЭП-6 кВ от существующей ЛЭП-6 кВ фид. 6-492 ПС 110 кВ Лазурная до границ участка заявителя.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 126,002 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) в размере 48,091 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  77,911 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, и на основании заявления Заявителя от 28.06.2019  № 53-165729 расходы на выполнение технических условий сетевой организацией: строительство воздушной ЛЭП-6 кВ от существующей ЛЭП-6 кВ фид. 6-492 ПС 110 кВ Лазурная до границ участка заявителя, в размере  48,091 тыс. руб. исключены из платы за технологическое присоединение.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс»  к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 77,911 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 134,0  руб./кВт

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко