Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Оби Новосибирской области с максимальной мощностью 310 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение «блочно – модульной газовой котельной мощностью 28 МВт», расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэрофлота», Заявитель – Администрация города Оби Новосибирской области

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Администрации города Оби Новосибирской области (ОГРН 1025405628005, ИНН 5448107718) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение «блочно – модульной газовой котельной мощностью 28 МВт», расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэрофлота», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-30/159618 от 28.01.2019, максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 310 кВт.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Толмачевская.

Заявленная категория надежности электроснабжения  –II.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 30.01.2019 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Толмачевская отсутствует. Для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить  замену провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками I, II цепи (З-17, З-18) АС 120 на провод большей пропускной способностью; строительство отпаечной  двух трансформаторной ПС 110 кВ Залив с установленной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС- Тулинская (К-15, К-16); строительство двух ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула; существующее питание от ЛЭП-35 кВ (35338, 35337) отключить.

При этом выполнение мероприятий по замене провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками I, II цепи (З-17, З-18) АС 120 на провод большей пропускной способностью; строительству двух ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула; отключению существующего питания от ЛЭП-35 кВ (35338, 35337) не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

- замену провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками I, II цепи (З-17, З-18) АС 120 на провод большей пропускной способностью;

- строительство отпаечной  двух трансформаторной ПС 110 кВ Залив с установленной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС- Тулинская (К-15, К-16);

- строительство двух ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх-Тула; существующее питание от ЛЭП-35 кВ (35338, 35337) отключить.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

- установка 2КТПН с трансформаторами мощностью 400 кВА на напряжении 10 кВ;

- строительство кабельных линий ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-6033 (яч. 6) и от ЛЭП-10 кВ между ТП-6069 (яч. 6) и ТП -3870 (яч. 1) до 1-ой и 2-ой секции вновь установленной 2КТПН;

- строительство спаренных КЛ-0,4 кВ с секции Т-1 и Т-2 вновь установленной 2КТПН до границы земельного участка Заявителя.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 5 862,490 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 5 784,579 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  5 862,490 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией:

- установка 2 КТПН с трансформаторами мощностью 400 кВА на напряжении 10 кВ, (пункт 9 приложения №6) в размере  2 469,460 тыс. руб.

- строительство кабельных линий для питания ТП (прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 включительно в одной траншее длиной 0,704 км; прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 включительно методом горизонтально направленного бурения (прокола) длиной 0,07км), (пункт 2.3, 2.8 приложения №4) в размере  2 979,475  тыс. руб.

строительство кабельных линий 0,4 кВ (прокладка многожильной ЛЭП-0,4 кВ кабелем с ПВХ изоляцией сечением от 200 до 500 мм2 включительно в одной траншее длиной 0,1 км (пункт 1.4 приложения №4) в размере  335,644 тыс. руб.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Оби Новосибирской области к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Администрации города Оби Новосибирской области к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791 |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791 |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили» всего, в том числе: | 5 784,579 |  |
| 3.1. | строительство кабельных линий 10 кВ | 2 979,475 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791 |
| 3.3. | установка 2КТПН на напряжении 10 кВ | 2 469,460 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791 |
| 3.4. | строительство кабельных линий 0,4кВ | 335,644 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791 |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 5 862,490 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 18 911,0  руб./кВт

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко