Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Индивидуального предпринимателя Зайцева С. Е., Индивидуального предпринимателя Давиденко И. Б. с максимальной мощностью 299,96 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственного цеха, расположенного по адресу, установленному относительно ориентира: НСО, Новосибирский район, МО Криводановского сельсовета», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Зайцев С. Е., Индивидуальный предприниматель Давиденко И. Б.

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Индивидуального предпринимателя Зайцева С. Е., Индивидуального предпринимателя Давиденко И. Б. (ОГРНИП 316547600173145 от 03.10.2016г., ИНН 540435072994;  ОГРНИП 316547600201530 от 08.12.2016 г., ИНН 5409576996338) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственного цеха, расположенного по адресу, установленному относительно ориентира: НСО, Новосибирский район, МО Криводановского сельсовета», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/158494 от 27.11.2018г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 299,96 кВт.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Юрьевская.

Заявленная категория надежности электроснабжения  –III.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 10 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 30.11.2018 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х10 МВА на ПС 110 кВ Юрьевская на трансформаторы  большей мощностью с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

реконструкцию в необходимом объеме ЛЭП-10 кВ фид. 7 ПС 110 кВ Юрьевская.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ фид. 7 (ориентировочно опора №25/30).

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 617,748 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,391 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 543,357 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  617,748 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 5,375 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией:

прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ фид. 7 (ориентировочно опора №25/30  (прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 50 до 100 мм2 включительно в одной траншее длиной 0,115 км; прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 50 до 100 мм2 включительно методом горизонтально направленного бурения (прокола) длиной 0,030 км), (пункт 41, 47 приложения №2) в размере  543,357 тыс. руб.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 69,016 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Индивидуального предпринимателя Зайцева С. Е., Индивидуального предпринимателя Давиденко И. Б. к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Индивидуального предпринимателя Зайцева С. Е., Индивидуального предпринимателя Давиденко И. Б. к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,375 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 69,016 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили» всего, в том числе: | 543,357 |  |
| 3.1. | прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ | 543,357 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710 |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 617,748 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 206,0  руб./кВт

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко