Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области с максимальной мощностью 366,07 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания школы, расположенного по адресу относительно ориентира: Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Ремесленная, дом 2», Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области (ОГРН 1025405225185, ИНН 5413107971) (далее – Заявитель, МБОУ СОШ №4 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания школы, расположенного по адресу относительно ориентира: Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Ремесленная, дом 2», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/158146 от 13.12.2018г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 366,07кВт.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Моховая.

Заявленная категория надежности электроснабжения  –I, I особая, II (от сетей АО «РЭС» обеспечивается I и II категории по надежности электроснабжения; I особая категория по надежности электроснабжения обеспечивается за счет установки Заявителем автономного резервного источника питания).

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 17.12.2018 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Моховая отсутствует.

Для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить проект и мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Моховая на трансформаторы  большей мощностью с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС. При этом выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Моховая  на трансформаторы  большей мощностью с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС не включены в утвержденную инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Моховая на трансформаторы  большей мощностью с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

- установку (строительство) двухтрансформаторной подстанции (2КТПН 10/0,4 кВ);

- питание 2КТПН 10/0,4 кВ осуществить врезкой в ЛЭП- 10 кВ фид. 10-116 (2СШ-10 кВ РП-1 Болотное) и путем прокладки кабельной ЛЭП-10 кВ от фид. 10-104 (1СШ-10 кВ РП-1 Болотное, ориент. оп. №2);

- прокладка  шести кабельных ЛЭП-0,4кВ с разных секций 2КТПН 10/0,4 кВ до границ участка заявителя.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 3 827,391  тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 3 749,480 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  3 827,391  тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268  тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией:

установку (строительство) двухтрансформаторной подстанции (2КТПН 10/0,4 кВ) с трансформаторами от 250 до 500 кВА (пункт 9 приложения №6) в размере 2 916,114 тыс. руб.;

- питание 2КТПН 10/0,4 кВ осуществить врезкой в ЛЭП- 10 кВ фид. 10-116 (2СШ-10 кВ РП-1 Болотное) и путем прокладки кабельной ЛЭП-10 кВ от фид. 10-104 (1СШ-10 кВ РП-1 Болотное, ориент. оп. №2) (прокладка многожильной кабельной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 50 до 100 мм2 включительно в одной траншее длиной 0,040 км (пункт 2.2 приложения №4) в размере 79,970 тыс. руб.;

- прокладка  шести кабельных ЛЭП-0,4кВ с разных секций 2КТПН 10/0,4 кВ до границ участка заявителя в размере 753,396 тыс. руб., в том числе:

(прокладка многожильной ЛЭП-0,4 кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением до 50 мм2 включительно методом горизонтально направленного бурения (прокола) длиной 0,040 км), (пункт 1.13 приложения №4) в размере  221,947 тыс. руб.

(прокладка многожильной ЛЭП-0,4 кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 200 до 500 мм2 включительно методом горизонтально направленного бурения (прокола) длиной 0,040 км), (пункт 1.16 приложения №4) в размере  531,449 тыс. руб.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили» всего, в том числе: | 3 749,480 |  |
| 3.1. | установку (строительство) двухтрансформаторной подстанции (2КТПН 10/0,4 кВ | 2 916,114 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 3.2 | прокладка кабельных ЛЭП-10 кВ | 79,970 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791 |
| 3.3 | прокладка кабельных ЛЭП-0,4 кВ | 753,396 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791 |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 3 827,391 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 10 455,0  руб./кВт

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко